## Sheet1
C3.110kV单母线线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 110kV（X线）（X断路器）
2 |  | 110kV（X线）（X断路器）母线侧(X1隔离开关)
3 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧(X2隔离开关)
4 |  | 110kV（X线）（X断路器）母线侧(X1接地开关)
5 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧(X2接地开关)
6 |  | 110kV（X线）线路(X3接地开关)
7 | 硬接点信息 | 110kV（X线）（X断路器）远方位置
8 |  | 110kV（X线）（X断路器）控制回路断线
9 |  | 110kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
10 |  | 110kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
23 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流I段
24 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流II段
25 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流III段
26 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流IV段
27 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序I段加速
28 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序II段加速
42 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置故障
43 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流消失
44 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置网络中断
45 | 其他 | 110kV（X线）（X断路器）测控装置故障
46 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置告警
54 | 连接片 | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸投退把手
55 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）距离保护连接片
56 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）零序保护连接片
57 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸连接片
58 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）相过流保护连接片
64 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控（连接片编号）检修状态连接片