## Sheet1
C3.110kV单母线线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 110kV（X线）（X断路器）
2 |  | 110kV（X线）（X断路器）母线侧(X1隔离开关)
3 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧(X2隔离开关)
4 |  | 110kV（X线）（X断路器）母线侧(X1接地开关)
5 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧(X2接地开关)
6 |  | 110kV（X线）线路(X3接地开关)
9 | 硬接点信息 | 110kV（X线）（X断路器）远方位置
10 |  | 110kV（X线）（X断路器）控制回路断线
11 |  | 110kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
12 |  | 110kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
13 |  | 110kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常闭锁
14 |  | 110kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常报警
15 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护动作
16 |  | 110kV（X线）（X断路器）重合闸动作
17 |  | 110kV（X线）（X断路器）闭锁重合
18 |  | 110kV（X线）（X断路器）过负荷告警
19 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置直流消失
20 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置运行异常
21 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流失电
22 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路测控装置通信中断
23 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线
24 |  | 110kV（X线）（X断路器）TA断线
25 | 保护信息 | 110kV（X线）（X断路器）线路保护动作
26 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流I段
27 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流II段
28 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流III段
29 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流IV段
30 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序I段加速
31 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序II段加速
32 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序III段加速
33 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序IV段加速
34 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线过流Ⅰ段
35 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线过流Ⅱ段
36 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离I段
37 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离II段
38 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离III段
39 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离I段
40 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离II段
41 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离III段
42 |  | 110kV（X线）（X断路器）距离加速
43 |  | 110kV（X线）（X断路器）过负荷
44 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置告警
45 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置故障
46 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流消失
47 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置通信中断
48 | 其他 | 110kV（X线）（X断路器）测控装置故障
49 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置告警
50 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置直流消失
51 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置通信中断
52 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置TV断线
53 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置TA断线
54 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置闭锁
55 |  | 110kV（X线）（X断路器）GPS对时异常
56 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路TA气压报警
57 | 连接片 | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸投退把手
58 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）距离保护连接片
59 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）零序保护连接片
60 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸连接片
61 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）相过流保护连接片
62 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）低周减载连接片
63 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）低压减载连接片
64 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）不对称加速连接片
65 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）邻线允许加速连接片
66 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护（连接片编号）检修状态连接片
67 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控（连接片编号）检修状态连接片