## Sheet1
C1.110kV内桥线路间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | /断路器隔离开关/接地开关位置 | 110kV（X线）（X断路器）
2 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧（X1隔离开关）
3 |  | 110kV（X线）（X断路器）主变侧（X2隔离开关）
4 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路侧（X1接地开关）
5 |  | 110kV（X线）（X断路器）主变侧（X2接地开关）
6 |  | 110kV（X线）线路（X3接地开关）
7 | 硬接点信息 | 110kV（X线）（X断路器）远方位置
8 |  | 110kV（X线）（X断路器）控制回路断线
9 |  | 110kV（X线）（X断路器）弹簧未储能
10 |  | 110kV（X线）（X断路器）储能电机运转超时
11 |  | 110kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常闭锁
12 |  | 110kV（X线）（X断路器）SF6低气压异常报警
13 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护动作
14 |  | 110kV（X线）（X断路器）重合闸动作
15 |  | 110kV（X线）（X断路器）闭锁重合
16 |  | 110kV（X线）（X断路器）过负荷告警
17 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置直流消失
18 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置运行异常
19 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流失电
20 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路测控装置通信中断
21 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线
22 |  | 110kV（X线）（X断路器）TA断线
23 | 保护信息 | 110kV（X线）（X断路器）线路保护动作
24 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流I段
25 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流II段
26 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流III段
27 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序过流IV段
28 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序I段加速
29 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序II段加速
30 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序III段加速
31 |  | 110kV（X线）（X断路器）零序IV段加速
32 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线过流Ⅰ段
33 |  | 110kV（X线）（X断路器）TV断线过流Ⅱ段
34 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离I段
35 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离II段
36 |  | 110kV（X线）（X断路器）相间距离III段
37 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离I段
38 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离II段
39 |  | 110kV（X线）（X断路器）接地距离III段
40 |  | 110kV（X线）（X断路器）距离加速
41 |  | 110kV（X线）（X断路器）过负荷
42 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置告警
43 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置故障
44 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置直流消失
45 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置通信中断
46 | 其他 | 110kV（X线）（X断路器）测控装置故障
47 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置告警
48 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置直流消失
49 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控装置通信中断
50 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置TV断线
51 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置TA断线
52 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护装置闭锁
53 |  | 110kV（X线）（X断路器）GPS对时异常
54 |  | 110kV（X线）（X断路器）线路TA气压报警
55 | 连接片 | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸投退把手
56 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）距离保护连接片
57 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）零序保护连接片
58 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）重合闸连接片
59 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）相过流保护连接片
60 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）低周减载连接片
61 |  | 110kV（X线）（X断路器）（连接片编号）低压减载连接片
62 |  | 110kV（X线）（X断路器）保护（连接片编号）检修状态连接片
63 |  | 110kV（X线）（X断路器）测控（连接片编号）检修状态连接片