## Sheet1
C1.35kV站用变间隔
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 35kV（#X站用变）（X断路器）
2 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）母线侧X1隔离开关
3 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）站用变侧X2隔离开关
4 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）母线侧X1接地开关
5 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）站用变侧X2接地开关
6 | 硬接点信息 | 35kV（#X站用变）（X断路器）远方位置
7 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）控制回路断线
8 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）弹簧未储能
9 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）储能电机运转超时
10 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）SF6低气压异常闭锁
11 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）SF6低气压异常告警
12 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）保护动作
13 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）轻瓦斯告警
14 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）闭锁重合
15 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）过负荷告警
16 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）轻瓦斯告警
17 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）超温告警
18 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）TV断线
19 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）TA断线
20 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）保护测控装置直流消失
21 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）保护测控装置运行异常
22 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）保护测控装置通信中断
23 | 保护信息 | 35kV（#X站用变）（X断路器）重瓦斯跳闸
24 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）超温跳闸
25 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）非电量1跳闸
26 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）非电量2跳闸
27 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）过流Ⅰ段
28 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）过流Ⅱ段
29 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）过流Ⅲ段
30 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）正序过流反时限
31 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）负序过流Ⅰ段
32 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）负序过流Ⅱ段
33 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）高压侧零序过流Ⅰ段
34 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）高压侧零序过流Ⅱ段
35 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）高压侧零序过流Ⅲ段
36 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）低压侧零序过流Ⅰ段
37 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）低压侧零序过流Ⅱ段
38 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）低压侧零序过流Ⅲ段
39 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）低压侧零序反时限
40 |  | 35kV（#X站用变）（X断路器）零序过电压
41 | 连接片 | 35kV（#X站用变）（X断路器）（连接片编号）检修状态连接片