## Sheet1
C2.10kV单母线线路间隔
序号 | 类型 |  | 描述
1 | I/II段 母线间隔 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 10kVⅠ段母线TV0901隔离开关
2 |  |  | 10kVⅠ段母线TV09017接地开关
3 |  |  | 10kVⅠ段母线09010接地开关
4 |  |  | 10kVⅡ段母线TV0902隔离开关
5 |  |  | 10kVⅡ段母线TV09027接地开关
6 |  |  | 10kVⅡ段母线09020接地开关
7 |  | 硬接点信息 | 10kVⅠ段母线TV0901隔离开关远方位置
8 |  |  | 10kVⅠ段母线TV0901隔离开关控制回路断线
9 |  |  | 10kVⅠ段母线TV0901隔离开关电机电源消失
10 |  |  | 10kVⅠ段母线TV09017接地开关远方位置
11 |  |  | 10kVⅠ段母线TV09017接地开关控制回路断线
12 |  |  | 10kVⅠ段母线TV09017接地开关电机电源消失
13 |  |  | 10kVⅠ段母线TV隔离开关闭锁解除
14 |  |  | 10kVⅠ段母线测控装置直流消失
15 |  |  | 10kVⅠ段母线TV计量空开跳闸
16 |  |  | 10kVⅠ段母线TV保护/测量/试验电压空开跳闸
17 |  |  | 10kVⅠ段母线测控装置告警
18 |  |  | 10kVⅠ段母线测控GPS对时异常
19 |  |  | 10kVⅠ段母线测控装置网络中断
20 |  |  | 10kVⅡ段母线TV3902隔离开关远方位置
21 |  |  | 10kVⅡ段母线TV3902隔离开关控制回路断线
22 |  |  | 10kVⅡ段母线TV3902隔离开关电机电源消失
23 |  |  | 10kVⅡ段母线TV39027接地开关远方位置
24 |  |  | 10kVⅡ段母线TV39027接地开关控制回路断线
25 |  |  | 10kVⅡ段母线TV39027接地开关电机电源消失
26 |  |  | 10kVⅡ段母线TV隔离开关闭锁解除
27 |  |  | 10kVⅡ段母线测控装置直流消失
28 |  |  | 10kVⅡ段母线TV计量空开跳闸
29 |  |  | 10kVⅡ段母线TV保护/测量/试验电压空开跳闸
30 |  |  | 10kVⅡ段母线测控装置告警
31 |  |  | 10kVⅡ段母线测控GPS对时异常
32 |  |  | 10kVⅡ段母线测控装置网络中断
33 |  |  | 10kV母线保护动作
34 |  |  | 10kV母线保护TA断线
35 |  |  | 10kV母线保护I母TA断线
36 |  |  | 10kV母线保护II母TA断线
37 |  |  | 10kV母线保护312断路器TA断线
38 |  |  | 10kV母线保护TV断线
39 |  |  | 10kV母线保护母线分列运行异常
40 |  |  | 10kV母线保护装置告警
41 |  |  | 10kV母线保护装置故障
42 |  |  | 10kV母线保护隔离开关位置异常
43 |  |  | 10kV母线保护分段断路器位置异常
44 |  |  | 10kV母线保护装置闭锁
45 |  |  | 10kV母线保护装置直流消失
46 |  |  | 10kV母线保护装置网络中断
47 |  | 电压并列装置硬接点信息 | 10kV母线TV并列装置Ⅰ母TV投入
48 |  |  | 10kV母线TV并列装置Ⅱ母TV投入
49 |  |  | 10kV母线TV并列装置Ⅰ母TV断线
50 |  |  | 10kV母线TV并列装置Ⅱ母TV断线
51 |  |  | 10kV母线TV并列装置远方位置
52 |  |  | 10kV母线TV并列装置TV并列
53 |  |  | 10kV母线TV并列装置直流消失
54 |  |  | 10kV母线TV并列装置告警
55 |  |  | 10kV母线TV并列装置网络中断
56 |  |  | 10kV母线TV并列装置Ⅰ母计量电压低
57 |  |  | 10kV母线TV并列装置Ⅱ母计量电压低
58 |  | 保护信息 | 10kV母线保护Ⅰ母差动保护
59 |  |  | 10kV母线分段Ⅰ段相过流保护
60 |  |  | 10kV母线分段Ⅰ段零序过流
61 |  |  | 10kV母线分段Ⅱ段相过流
62 |  |  | 10kV母线保护分段保护
63 |  |  | 10kV母线保护Ⅰ母差动母联死区
64 |  |  | 10kV母线保护大差动作跳母联
65 |  |  | 10kV母线保护支路跟跳
66 |  |  | 10kV母线保护后备保护
67 |  |  | 10kV母线保护充电过流Ⅰ段
68 |  |  | 10kV母线保护充电零序过流
69 |  |  | 10kV母线保护母线分段112断路器失灵
70 |  |  | 10kV母线保护失灵跳Ⅰ母
71 |  |  | 10kV母线保护失灵跳Ⅱ母
72 |  | 连接片 | 10kV母线测控（连接片编号）检修状态连接片
73 |  |  | 10kV母线保护（连接片编号）差动保护投入连接片
74 |  |  | 10kV母线保护（连接片编号）充电保护投入连接片
75 |  |  | 10kV母线保护（连接片编号）检修状态连接片
76 | 母联 断路器 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 10kV母线分段012断路器
77 |  |  | 10kV母线分段012断路器Ⅰ母侧0121隔离开关
78 |  |  | 10kV母线分段012断路器Ⅱ母侧0122隔离开关
79 |  |  | 10kV母线分段012断路器Ⅰ母侧01217接地开关
80 |  |  | 10kV母线分段012断路器Ⅱ母侧01227接地开关
81 |  | 硬接点信息 | 10kV母线分段012断路器远方位置
82 |  |  | 10kV母线分段012断路器控制回路断线
83 |  |  | 10kV母线分段012断路器弹簧未储能
84 |  |  | 10kV母线分段012断路器储能电机运转超时
85 |  |  | 10kV母线分段012断路器电机电源消失
86 |  |  | 10kV母线分段012断路器压力异常
87 |  |  | 10kV母线分段012断路器压力闭锁
88 |  |  | 10kV母线分段012断路器出口跳闸
89 |  |  | 10kV母线分段012断路器闭锁重合闸
90 |  |  | 10kV母线分段012断路器手车工作位置
91 |  |  | 10kV母线分段012断路器手车试验位置
92 |  |  | 10kV母线分段012断路器零序电压告警
93 |  |  | 10kV母线分段012断路器TV断线
94 |  |  | 10kV母线分段012断路器TA断线
95 |  |  | 10kV母线分段012断路器小电流接地告警
96 |  |  | 10kV母线分段012断路器测控装置直流消失
97 |  |  | 10kV母线分段012断路器测控装置告警
98 |  |  | 10kV母线分段012断路器测控装置GPS对时异常
99 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护装置网络中断
100 |  |  | 10kV母线分段012断路器测控装置网络中断
101 |  | 保护信息 | 10kV母线分段012断路器保护过流Ⅰ段
102 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护过流Ⅱ段
103 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护过流Ⅲ段
104 |  |  | 10kV母线分段012断路器过流加速
105 |  |  | 10kV母线分段012断路器零序过流Ⅰ段
106 |  |  | 10kV母线分段012断路器零序过流加速
107 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护充电保护
108 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护充电Ⅰ段
109 |  |  | 10kV母线分段012断路器保护充电Ⅱ段
110 |  | 连接片 | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）测控装置检修状态连接片
111 |  |  | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）测控装置断路器同期手合连接片
112 |  |  | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）保护装置检修连接片
113 |  |  | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）充电保护投入连接片
114 |  |  | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）闭锁重保护连接片
115 |  |  | 10kV母线分段012断路器（连接片编号）闭锁重合闸连接片