## Sheet1
C1.10kV电容器组
序号 | 类型 | 描述
1 | 断路器/隔离开关/接地开关位置 | 10kV（#X电容器组）（X断路器）
2 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）母线侧X1隔离开关
3 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）电容器侧X2隔离开关
4 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）母线侧X1接地开关
5 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）电容器侧X2接地开关
6 |  | 10kV（#X电容器组）X3隔离开关
7 |  | 10kV（#X电容器组）X3接地开关
8 | 硬接点信息 | 10kV（#X电容器组）（X断路器）远方位置
9 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）控制回路断线
10 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）弹簧未储能
11 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）储能电机运转超时
12 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）保护动作
10kV（#X电容器组）（X断路器）油温高告警
10kV（#X电容器组）（X断路器）轻瓦斯告警
10kV（#X电容器组）（X断路器）过电压告警
10kV（#X电容器组）（X断路器）不平衡过流告警
16 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）TV断线
17 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）TA断线
18 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）保护测控装置直流消失
19 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）保护测控装置运行异常
10kV（#X电容器组）（X断路器）保护测控装置告警
10kV（#X电容器组）（X断路器）保护测控装置闭锁
20 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）保护测控装置网络中断
21 | 保护信息 | 10kV（#X电容器组）（X断路器）过流Ⅰ段
22 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）过流Ⅱ段
23 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）过流Ⅲ段
10kV（#X电容器组）（X断路器）过流反时限
10kV（#X电容器组）（X断路器）电容器自切
10kV（#X电容器组）（X断路器）电容器自投
10kV（#X电容器组）（X断路器）零序Ⅰ段
10kV（#X电容器组）（X断路器）零序Ⅱ段
10kV（#X电容器组）（X断路器）零序反时限
24 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）过电压
25 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）低电压
26 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）不平衡电压
27 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）不平衡过流
28 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）超温跳闸
29 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）重瓦斯跳闸
30 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）接地报警
31 | 连接片 | 10kV（#X电容器组）（X断路器）（连接片编号）低电压保护连接片
32 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）（连接片编号）自投连接片
33 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）（连接片编号）投低周减载连接片
35 |  | 10kV（#X电容器组）（X断路器）（连接片编号）检修状态连接片